## ★はじめにお読みください★R4.●
(別紙７-1)建物・設備関係チェックリストについて
１ 使用方法 ●この「建物・設備関係チェックリスト」は、以下のとおり、内容別にシートが分かれています。 ●それぞれ該当するシートを使用し、チェックをしてください。 ●【全園共通】と書かれたシートは、全園とも提出が必要です。 ●区へデータで提出する際は、記入していない（該当しない）シートは非表示とした上で、提出してください。
Ｎo. | シート名
（１） | ＜前提条件＞【全園共通】
（２） | ＜1階に保育室等設置の場合＞
（３） | ＜2階に保育室等設置の場合＞
（４） | ＜3階に保育室等設置の場合＞
（５） | ＜4階以上に保育室等設置の場合＞
（６） | ＜基準設備 外＞【全園共通】
（７） | ＜屋上を認可上の屋外遊戯場とする場合＞
≪参考≫ ◆建物・設備関係チェックリスト全体版◆
※「≪参考≫ ◆建物・設備関係チェックリスト全体版◆」は、（１）から（７）までのシートを全てまとめて表示したものです。 必要に応じて使用してください。
２ 提出例 ●１～３階まで保育室等設置ありで、屋上を認可上の屋外遊戯場として設定している場合、提出するシートは、以下の4シートとなります。 （１）＜前提条件＞【全園共通】 （４）＜3階に保育室等設置の場合＞ （６）＜基準設備 外＞【全園共通】 （７）＜屋上を認可上の屋外遊戯場とする場合＞ ●区の現地確認日前に、電子データにより区担当者に御提出する際は、シート（２）、（３）、（５）は、非表示とした上で、 区へ提出してください。

## (1)＜前提条件＞【全園共通】R4.●
（別紙7－１）
| 事業開始 予定年月日 |  | 設置主体名
| 施設名 |  | 施設所在地
【摘要】
（１）根拠欄の記載については次のとおり。
・条例…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和４年豊島区条例第４２号）
・規則…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則（令和４年豊島区規則第８０号）
・要綱…豊島区民間保育所設置認可等事務取扱要綱（令和４年１２月１９日付子ども家庭部長決定）
・区通知…豊島区における保育所の設置認可申請等の手続き等について（令和４年１２月１９日付４豊子保発第６０２７号通知）
・国通知…児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて（平成26年9月5日付雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）
（２）設置主体確認欄の記入方法… ○・・・了解、課題なし。 △・・・不十分。 ×…課題あり。 —・・・該当なし。 ※不十分、課題ありの場合等については備考欄に状況の詳細を記入すること。
| 確 認 項 目 |  | 豊島区民間保育所設備・運営基準解説 | 確認方法・考え方・例示等 | 根拠 | 事前 協議 | 現地確認 |  | 備考
[6 empty] | 設置主体確認 | 設置主体確認 | 区確認
1 | 前提条件 | 検査済証はあるか（既存建築物の場合） |  | ○検査済証がなくても、台帳記載事項証明（原本）があれば可。 ○昇降機（エレベーター）の検査済証や、増築部分のみの検査済証が提出される場合がある。保育所設置予定の建物の検査済証であることを確認すること。 | ・建築基準法第7条 ・要綱別表第3の2の項の第２欄の第5号 ・要綱別表第4の2の項の第２欄の第5号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第5号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第7号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第7号 ・要綱別表第7の2の項の第２欄の第5号
2 |  | 検査済証（新築の場合）、消防署の検査結果はいつ提出できるか |  | ○開設時期に影響するため確認。新規設置の場合は審査完了期限、増改築等の内容変更の場合は変更する日の20日前までに提出できることを確認すること。 | ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第5号及び第10号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第6号及び第12号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第7号及び第12号
3 |  | 保育所用途か |  | ○既存建築物で、保育所用途でない場合に、今後、用途変更の確認申請をすることを確認すること。 ○建築確認申請書の第4面及び第5面により、保育所用途であることを確認すること。（コード「08180」） ○法令により建築確認申請が不要とされる場合（200㎡以下の施設の場合等）は、一級建築士による、保育所用途に係る基準を全て満たしていることを証する書類を提出すること。 | ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第7号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第9号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第9号
4 | 前提条件 | 地上階への設置か | ○保育室等のほか、児童が使用する場所（医務室、便所等）は地上階に置くものとする。 ○地下階であっても、建築基準法施行令第13条第1号に定める避難階である場合はこの限りではない。 |  | ・条例第6条第5項 ・要綱第4条第2項第6号
5 |  | 非常口は２か所２方向、避難経路は２方向確保されているか | ○非常口は、保育所に設置される出入り口を指す。 ○２か所の非常口は、各保育室等から非常口に到達するまでの経路ができる限り重複しない配置にすること。 〇保育室等における２か所の非常口は、避難に有効な位置に設置されることが求められることから、できる限り離れていることが望ましい。 ○避難路は、各室内から２方向に建物外へ出て公道まで退避できるものであること。建物外に出るまでの経路及び敷地外に出るまでの経路は、いずれも２か所２方向が必要であり、重複している経路は不可とする。 ○避難路は幅１．５メートル以上を確保することが望ましい。 ○建物からの出口及び最終的な避難位置のいずれについても、２か所の非常口が原則として10ｍ以上離れていること。 | ○２つ以上の避難経路を設けても、経路の重複がある場合は、２方向避難の趣旨を損なうため、出入口や避難階段の位置を検討すること。 ○出入り口は、扉に限らず、掃出し窓等の安全に直接外に出られる構造であれば可。（腰高の窓、開閉制限のある窓、はめ殺しの窓等で、人が通れない窓は避難経路とは認められない。） ○建物を出てから公道に至るまでの間、屋外通路を通る場合、当該屋外通路の幅は、避難車（散歩カー）の使用も含めて安全に退避するために十分か確認すること。 ○保育所が設置される建物が、他施設・他テナントとの共用である場合、共用の避難階段について、保育所児童が安全に降りることができるよう配慮されているか確認すること。（手すりの高さ、蹴上げの高さ等） ○調理室内を、必要な2カ所2方向避難の避難経路の1つとすることは不可。 （日常的に訓練可能であって幼児が安全に避難できることが必要である。調理室は火元になる可能性が高いこと、また、衛生面確保の必要があり、月1回以上実施することになっている避難訓練で使用できないことから必要な2カ所2方向避難の避難経路の1つとすることは不可。） ○2方向避難経路の両方の経路について、調理室の付近を通るレイアウトについては、変更を検討すること。（調理室は火元になる可能性が高いため） | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第2号
6 |  | 旧耐震基準で建築された建物の場合、耐震性能を有することについて証明書の提出が可能か | ○証明書は、 指定確認検査機関、一級建築士、二級建築士（当該建物が建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第3条の規定に該当する場合を除く。）、登録住宅性能評価機関、地方公共団体のいずれかが、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年国土交通省告示第１８４号）に定める方法により耐震診断を行った上で発行したもの。 |  | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第4号イ
7 |  | 国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」の一部改正について（平成26年12月12日付雇児発第1212第7号）により実施していること |  | ○設置主体の種別によって、該当のチェックリストにより確認すること。（計画承認申請時、認可申請時には提出が必要） ・設置主体が社会福祉法人の場合は、「社会福祉法人が不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合のチェックリスト」（別紙７－４） ・設置主体が学校法人の場合は、「学校法人が不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合のチェックリスト」（別紙７－５） ・設置主体が上記以外の場合は、「社会福祉法人及び学校法人以外が保育所を設置する場合のチェックリスト」（別紙７－３） | ・「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」の一部改正について （平成26年12月12日付雇児発1212第7号） （平成26年12月19日26福保子保第2534号）
8 | 前提条件 | 要綱 別紙１に基づき、室内化学物質濃度測定調査を行ない、指針値以下となる必要があることを理解しているか |  | ○備品搬入後に測定すること。 ○乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室（子どもが出入りする各室・スペース等を含む）の全ての部屋を測定すること。 ※100㎡以下の部屋については１か所、100㎡を超える部屋については最低２か所測定すること。 ○最終現地確認前に測定した場合、現地確認の結果、手直しが発生した場合には再度測定することになる可能性があるので、測定時期に注意すること。 ○審査完了期限までに測定結果を提出し、基準値以下であること。 | ・条例第6条第5項（保健衛生） ・要綱第4条第2項第3号
9 |  | 乳児室・ほふく室、保育室・遊戯室は、保育に有効な面積（内法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう）となっているか | ○規則に定める基準面積は有効に保育を実施することが可能な面積を指す。 ただし、１日のうち特定の時間帯のみ保育を目的として配置するものについては基準面積に含めることができる。具体的には当該物の使用形態や頻度等に応じて個別判断となる。 （１）有効面積に含めることができるもの（例） ・ 食事の際に使用する机、椅子 ・ 遊びの時間に使用する遊具 ・ 吊り戸棚等、床から１８０㎝以上上部に取り付けられているもの （２）有効面積に含めることができないもの（例） ・ ロッカーや棚、本棚等、常設のもの ・ ピアノやオルガン、可動式の棚等であっても常時保育室等内に配置されて いるもの | ○図面上に表示されている乳児室・ほふく室、保育室・遊戯室の面積が、有効面積か確認すること。 ○開設時に、保育室等に必要な収納がない場合、開設後、後付けで設置することになる。その場合、有効面積に影響するので図面作成時に確認すること。 ・個人用の荷物を収納する個人用ロッカーはあるか。 ・布団（又はコット）をしまう場所はあるか。 ・保育に必要なおもちゃ、絵本を収納する棚はあるか。 ○開設後に、保育室等に常設棚等を設置した場合は内容変更届（使用区分）が必要になる。 | ・条例第43条第1項及び第2項 ・要綱第4条第2項第1号
10 |  | 提出書類である、案内図・配置図・平面図・保育所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図は、区通知別紙５「図面作成に関する留意点」を確認の上で作成しているか |  |  | ・要綱別表第3の２の項の第２欄の第1号～第4号 ・要綱別表第4の２の項の第２欄の第1号～第4号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第1号～第4号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第2号～第5号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第3号～第6号 ・要綱別表第7の2の項の第２欄の第1号～第4号
11 |  | 民間移譲、増改築、改築等の場合、譲渡、取り壊し等に際して、財産処分の手続きの要否について確認し、必要な対応を進めているか |  | ○財産処分に係る承認申請書の提出時期について 施設整備費補助金等の交付を受けて整備した施設又は設備（以下「施設等」という。）について、当該施設等の建替え等を行う場合には、区が指定する日までに、財産処分の承認申請又は報告を区に行うこと。 | ・「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」（令和5年6月15日付こ成事第331号・こ支虐第69号） ・豊島区私立保育所設置経費等補助要綱第６条の別記２
建物・設備関係チェックリスト ＜前提条件＞【全園共通】

## (2)＜１階に保育室等設置の場合＞R4.●
（別紙７－１）
| 事業開始 予定年月日 |  | 設置主体名
| 施設名 |  | 施設所在地
【摘要】
（１）根拠欄の記載については次のとおり。
・条例…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和４年豊島区条例第４２号）
・規則…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則（令和４年豊島区規則第８０号）
・要綱…豊島区民間保育所設置認可等事務取扱要綱（令和４年１２月１９日付子ども家庭部長決定）
・区通知…豊島区における保育所の設置認可申請等の手続き等について（令和４年１２月１９日付４豊子保発第６０２７号通知）
・国通知…児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて（平成26年9月5日付雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）
（２）設置主体確認欄の記入方法… ○・・・了解、課題なし。 △・・・不十分。 ×…課題あり。 —・・・該当なし。 ※不十分、課題ありの場合等については備考欄に状況の詳細を記入すること。
| 確 認 項 目 |  | 豊島区民間保育所設備・運営基準解説 | 確認方法・考え方・例示等 | 根拠 | 事前 協議 | 現地確認 |  | 備考
[6 empty] | 設置主体確認 | 設置主体確認 | 区確認
＜１階に保育室等を設ける場合＞
12 | 建物全体 | １階のみに保育室等が設置されている保育所について、カーテン、じゅうたん等が防炎性能を有しているものとなっているか |  |  | ・消防法第8条の3第1項
建物・設備関係チェックリスト ＜1階に保育室等設置の場合＞

## (3)＜２階に保育室等設置の場合＞R4.●
（別紙７－１）
| 事業開始 予定年月日 |  | 設置主体名
| 施設名 |  | 施設所在地
【摘要】
（１）根拠欄の記載については次のとおり。
・条例…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和４年豊島区条例第４２号）
・規則…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則（令和４年豊島区規則第８０号）
・要綱…豊島区民間保育所設置認可等事務取扱要綱（令和４年１２月１９日付子ども家庭部長決定）
・区通知…豊島区における保育所の設置認可申請等の手続き等について（令和４年１２月１９日付４豊子保発第６０２７号通知）
・国通知…児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて（平成26年9月5日付雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）
（２）設置主体確認欄の記入方法… ○・・・了解、課題なし。 △・・・不十分。 ×…課題あり。 —・・・該当なし。 ※不十分、課題ありの場合等については備考欄に状況の詳細を記入すること。
| 確 認 項 目 |  | 豊島区民間保育所設備・運営基準解説 | 確認方法・考え方・例示等 | 根拠 | 事前 協議 | 現地確認 |  | 備考
[6 empty] | 設置主体確認 | 設置主体確認 | 区確認
＜２階に保育室等を設ける場合＞ ※保育室等を複数階にわたり設ける場合、構造設備のすべてについて、最も高い階に設ける場合の基準が適用される。（国通知第2の1(3)）
13 | 建物全体 | 耐火建築物又は準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）であるか |  | ○建築確認申請書の第4面により耐火建築物又は準耐火建築物（イ）であることを確認すること。 | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第1号
14 |  | 避難階段等は基準のものになっているか ※該当する施設又は設備について、備考欄にマルをすること | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○「待避上有効なバルコニー」は、国通知第2の２(2)(ｴ)、(ｵ)を満たすことが必要。 ○「屋外傾斜路又はこれに準ずる設備」は、国通知第2の２(2)(ｶ)～(ｸ)を満たすことが必要。 ○避難時のみ出して使用する避難はしご、救助袋、避難用シューターを避難設備とすることは不可。（国通知第2の2(2)(カ) 屋外傾斜路に準ずる設備とは、非常用滑り台をいうものであることとされており、また、昭和53年3月13日付消防庁告示第一号「避難器具の基準」で、すべり台の定義を、「勾配のある直線状又はらせん状の固定された滑り面を滑り降りるものをいう。」としているため。避難はしご、救助袋については別に定義あり） | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第2号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号 |  |  |  | ※該当する施設又は設備にマルをすること。 規則第16条第2号
＜階＞ 2階
[9 empty] | ＜区分＞常用 | 1 【 | 】
[10 empty] | 2 【 | 】
[9 empty] | ＜区分＞避難用 | 1 【 | 】
[10 empty] | 2 【 | 】
[10 empty] | 3 【 | 】
[10 empty] | 4 【 | 】
15 |  | 転落事故を防止する設備を設けているか | ○転落防止用の柵等については、児童が乗り越えることができないよう縦格子柵等とし、柵の高さは足がかりから１２０cm以上、幅は内法８cm以下を基本とするなど、児童の安全を確保すること。 ○窓の近くやベランダに足がかりとなるようなものを置かないこと。 ○階段・傾斜路等には児童が安全に使用することができる手すりを設置することなどにより、児童の安全性を確保するとともに、災害発生時の避難における安全の確保に万全を期すること。 ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○階段降り口の柵は、児童が立ち入る場合は原則、設置が必要。児童が立ち入らない構造になっている場合は不要。 ○階段の手すりは、児童がつかまったり、つたいながら安全に階段を降りることができる形状であること。 ○賃貸物件の権利外の部分（避難階段等の共用部分）についても、災害発生時の避難における安全の確保に万全を期するため、転落防止用の柵、共用階段への手すりの設置について依頼すること。 ○オーナー都合で設置不可の場合には、代替の安全策を備考欄に記載すること。（児童の安全性が確保できる方策と認められる内容であれば可とする。内法８cm以下等により安全を確保した「たて格子」も可である。） ○共用部分等に、追加で手すりの設置を依頼する場合、足がかりになり、かえって危険になる場合もあるので、注意すること。 | ・条例第6条第4項及び第5項（危害防止） ・規則第16条第6号 ・条例第43条第3項 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
16 | 建物全体 | カーテン、じゅうたん等が防炎性能を有しているものとなっているか |  |  | 消防法第8条の3第1項
17 |  | 避難設備等について必要に応じて消防署の指導を受けること |  | ○管轄消防署に、避難方法やはしご車による救助が可能であるか等について相談し、指導を受けていること。 ○（事前協議時）当該相談記録により管轄消防署から問題ないとの回答を受けていることを確認すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第6号
建物・設備関係チェックリスト ＜２階に保育室等設置の場合＞

## (4)＜３階に保育室等設置の場合＞R4.●
（別紙７－１）
| 事業開始 予定年月日 |  | 設置主体名
| 施設名 |  | 施設所在地
【摘要】
（１）根拠欄の記載については次のとおり。
・条例…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和４年豊島区条例第４２号）
・規則…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則（令和４年豊島区規則第８０号）
・要綱…豊島区民間保育所設置認可等事務取扱要綱（令和４年１２月１９日付子ども家庭部長決定）
・区通知…豊島区における保育所の設置認可申請等の手続き等について（令和４年１２月１９日付４豊子保発第６０２７号通知）
・国通知…児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて（平成26年9月5日付雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）
（２）設置主体確認欄の記入方法… ○・・・了解、課題なし。 △・・・不十分。 ×…課題あり。 —・・・該当なし。 ※不十分、課題ありの場合等については備考欄に状況の詳細を記入すること。
| 確 認 項 目 |  | 豊島区民間保育所設備・運営基準解説 | 確認方法・考え方・例示等 | 根拠 | 事前 協議 | 現地確認 |  | 備考
[6 empty] | 設置主体確認 | 設置主体確認 | 区確認
＜３階に保育室等を設ける場合＞ ※保育室等を複数階にわたり設ける場合、構造設備のすべてについて、最も高い階に設ける場合の基準が適用される。（国通知第2の1(3)）
18 | 建物全体 | 耐火建築物であるか |  |  | 建築基準法第27条
19 |  | 避難階段等は基準のものになっているか ※該当する施設又は設備について、備考欄にマルをすること | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○「屋外傾斜路に準ずる設備」は、国通知第2の2(2)(ｶ)及び(ｸ)を満たすことが必要。 ○避難時のみ出して使用する避難はしご、救助袋、避難用シューターを避難設備とすることは不可。（国通知第2の2(2)(カ) 屋外傾斜路に準ずる設備とは、非常用滑り台をいうものであることとされており、また、昭和53年3月13日付消防庁告示第一号「避難器具の基準」で、すべり台の定義を、「勾配のある直線状又はらせん状の固定された滑り面を滑り降りるものをいう。」としているため。避難はしご、救助袋については別に定義あり） | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第2号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号 |  |  |  | ※該当する施設又は設備にマルをすること。 規則第16条第2号
＜階＞ 3階
[9 empty] | ＜区分＞常用 | 1 【 | 】
[10 empty] | 2 【 | 】
[9 empty] | ＜区分＞避難用 | 1 【 | 】
[10 empty] | 2 【 | 】
[10 empty] | 3 【 | 】
20 |  | 保育室等の各部分から避難用設備の一つに至るまでの歩行距離が３０ｍ以下となっているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○距離は、直線距離ではなく、歩行距離をいうものであり、実際の測定は、保育室等の最も遠い部分から行うこととなる。 ○保育室等の各部分から避難用設備の一つに至るまでの歩行距離が３０ｍ以下となっていることを示す平面図を添付すること。 ※保育室等が２階にも設置されている場合は、2階についても上記平面図を提出すること。 | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第3号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
21 |  | 調理室は次のいずれかの対応がなされているか ①特定防火区画、②スプリンクラー、③自動消火装置及び延焼防止策 ※備考欄に、①～③の対応方法を記入すること。 | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 ○規則第16条第４号にある調理室を区画する特定防火設備は、遮煙性能を有すること（建築基準法施行令第１１２条１４項２号の要件を満たすこと）。 | ○国通知第2の3（3）を満たすことが必要。 | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第4号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
22 | 建物全体 | 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 |  | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第5号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
23 |  | 転落事故を防止する設備を設けているか | ○転落防止用の柵等については、児童が乗り越えることができないよう縦格子柵等とし、柵の高さは足がかりから１２０cm以上、幅は内法８cm以下を基本とするなど、児童の安全を確保すること。 ○窓の近くやベランダに足がかりとなるようなものを置かないこと。 ○階段・傾斜路等には児童が安全に使用することができる手すりを設置することなどにより、児童の安全性を確保するとともに、災害発生時の避難における安全の確保に万全を期すること。 ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○階段降り口の柵は、児童が立ち入る場合は原則、設置が必要。児童が立ち入らない構造になっている場合は不要。 ○階段の手すりは、児童がつかまったり、つたいながら安全に階段を降りることができる形状であること。 ○賃貸物件の権利外の部分（避難階段等の共用部分）についても、災害発生時の避難における安全の確保に万全を期するため、転落防止用の柵、共用階段への手すりの設置について依頼すること。 ○オーナー都合で設置不可の場合には、代替の安全策を備考欄に記載すること。（児童の安全性が確保できる方策と認められる内容であれば可とする。内法８cm以下等により安全を確保した「たて格子」も可である。） ○共用部分等に、追加で手すりの設置を依頼する場合、足がかりになり、かえって危険になる場合もあるので、注意すること。 | ・条例第6条第4項及び第5項（危害防止） ・規則第16条第6号 ・条例第43条第3項 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
24 |  | 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 |  | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第7号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
25 |  | カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○可燃性のカーテン、敷物、建具等は、薬品により防炎処理を施すこと。（もともと防炎性能のある製品であれば、そのままで可） | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第8号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
26 |  | 避難設備等について必要に応じて消防署の指導を受けること |  | ○管轄消防署に、避難方法やはしご車による救助が可能であるか等について相談し、指導を受けていること。 ○（事前協議時）当該相談記録により管轄消防署から問題ないとの回答を受けていることを確認すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第6号
建物・設備関係チェックリスト ＜３階に保育室等設置の場合＞

## (5)＜４階以上に保育室等設置の場合＞R4.●
（別紙７－１）
| 事業開始 予定年月日 |  | 設置主体名
| 施設名 |  | 施設所在地
【摘要】
（１）根拠欄の記載については次のとおり。
・条例…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和４年豊島区条例第４２号）
・規則…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則（令和４年豊島区規則第８０号）
・要綱…豊島区民間保育所設置認可等事務取扱要綱（令和４年１２月１９日付子ども家庭部長決定）
・区通知…豊島区における保育所の設置認可申請等の手続き等について（令和４年１２月１９日付４豊子保発第６０２７号通知）
・国通知…児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて（平成26年9月5日付雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）
（２）設置主体確認欄の記入方法… ○・・・了解、課題なし。 △・・・不十分。 ×…課題あり。 —・・・該当なし。 ※不十分、課題ありの場合等については備考欄に状況の詳細を記入すること。
| 確 認 項 目 |  | 豊島区民間保育所設備・運営基準解説 | 確認方法・考え方・例示等 | 根拠 | 事前 協議 | 現地確認 |  | 備考
[6 empty] | 設置主体確認 | 設置主体確認 | 区確認
＜４階以上に保育室等を設ける場合＞ ※保育室等を複数階にわたり設ける場合、構造設備のすべてについて、最も高い階に設ける場合の基準が適用される。（国通知第2の1(3)）
27 | 建物全体 | 耐火建築物であるか |  |  | 建築基準法第27条
28 |  | 避難階段等は基準のものになっているか ※該当する施設又は設備について、備考欄にマルをすること | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○避難時のみ出して使用する避難はしご、救助袋、避難用シューターを避難設備とすることは不可。 | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第2号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号 |  |  |  | ※該当する施設又は設備にマルをすること。 規則第16条第2号
＜階＞ 4階以上
[9 empty] | ＜区分＞常用 | 1 【 | 】
[10 empty] | 2 【 | 】
[9 empty] | ＜区分＞避難用 | 1 【 | 】
[10 empty] | 2 【 | 】
[10 empty] | 3 【 | 】
29 |  | 保育室等の各部分から避難用設備の一つに至るまでの歩行距離が３０ｍ以下となっているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○距離は、直線距離ではなく、歩行距離をいうものであり、実際の測定は、保育室等の最も遠い部分から行うこととなる。 ○保育室等の各部分から避難用設備の一つに至るまでの歩行距離が３０ｍ以下となっていることを示す平面図を添付すること。 ※保育室等が設置されている２階以上の全ての階について、上記平面図を提出すること。 | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第3号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
30 |  | 調理室は次のいずれかの対応がなされているか ①特定防火区画、②スプリンクラー、③自動消火装置及び延焼防止策 ※備考欄に、①～③の対応方法を記入すること。 | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 ○規則第１6条第４号にある調理室を区画する特定防火設備は、遮煙性能を有すること（建築基準法施行令第１１２条１４項２号の要件を満たすこと）。 | ○国通知第2の4（2）を満たすことが必要 | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第4号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
31 | 建物全体 | 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 |  | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第5号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
32 |  | 転落事故を防止する設備を設けているか | ○転落防止用の柵等については、児童が乗り越えることができないよう縦格子柵等とし、柵の高さは足がかりから１２０cm以上、幅は内法８cm以下を基本とするなど、児童の安全を確保すること。 ○窓の近くやベランダに足がかりとなるようなものを置かないこと。 ○階段・傾斜路等には児童が安全に使用することができる手すりを設置することなどにより、児童の安全性を確保するとともに、災害発生時の避難における安全の確保に万全を期すること。 ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○階段降り口の柵は、児童が立ち入る場合は原則、設置が必要。児童が立ち入らない構造になっている場合は不要。 ○階段の手すりは、児童がつかまったり、つたいながら安全に階段を降りることができる形状であること。 ○賃貸物件の権利外の部分（避難階段等の共用部分）についても、災害発生時の避難における安全の確保に万全を期するため、転落防止用の柵、共用階段への手すりの設置について依頼すること。 ○オーナー都合で設置不可の場合には、代替の安全策を備考欄に記載すること。（児童の安全性が確保できる方策と認められる内容であれば可とする。内法８cm以下等により安全を確保した「たて格子」も可である。） ○共用部分等に、追加で手すりの設置を依頼する場合、足がかりになり、かえって危険になる場合もあるので、注意すること。 | ・条例第6条第4項及び第5項（危害防止） ・規則第16条第6号 ・条例第43条第3項 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
33 |  | 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 |  | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第7号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
34 |  | カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○可燃性のカーテン、敷物、建具等は、薬品により防炎処理を施すこと。（もともと防炎性能のある製品であれば、そのままで可） | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第8号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
35 | 建物全体 | 高層階に設置するにあたって必要な配慮をしているか | ○「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて（平成26年9月5日付雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）」の内容に留意した施設整備を行うこと。 | ○従前の設備運営基準では、保育室等を４階以上に設置する場合の避難用の施設または設備について、「屋外避難階段」とされていたが、それに加えて、「屋外傾斜路（スロープ）」「特別避難階段に準じて階段室前に付室等が設置された屋内避難階段」「特別避難階段」についても認められている。 ○左記の国通知・別添「保育室等を高層階に設置するにあたって事前に検討すべき事項」を参照の上、消防署等の関係機関と調整し、乳幼児の安全が確保されるよう検討を行うこと。 | ・要綱第4条第2項第6号 ・国通知第1及び別添「保育室等を高層階に設置するに当たって事前に検討すべき事項」
36 |  | 避難設備等について必要に応じて消防署の指導を受けること |  | ○管轄消防署に、避難方法やはしご車による救助が可能であるか等について相談し、指導を受けていること。 ○（事前協議時）当該相談記録により管轄消防署から問題ないとの回答を受けていることを確認すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第6号
建物・設備関係チェックリスト ＜４階以上に保育室等設置の場合＞

## (6)＜基準設備 外＞【全園共通】R4.●
（別紙７－１）
| 事業開始 予定年月日 |  | 設置主体名
| 施設名 |  | 施設所在地
【摘要】
（１）根拠欄の記載については次のとおり。
・条例…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和４年豊島区条例第４２号）
・規則…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則（令和４年豊島区規則第８０号）
・要綱…豊島区民間保育所設置認可等事務取扱要綱（令和４年１２月１９日付子ども家庭部長決定）
・区通知…豊島区における保育所の設置認可申請等の手続き等について（令和４年１２月１９日付４豊子保発第６０２７号通知）
・国通知…児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて（平成26年9月5日付雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）
（２）設置主体確認欄の記入方法… ○・・・了解、課題なし。 △・・・不十分。 ×…課題あり。 —・・・該当なし。 ※不十分、課題ありの場合等については備考欄に状況の詳細を記入すること。
| 確 認 項 目 |  | 豊島区民間保育所設備・運営基準解説 | 確認方法・考え方・例示等 | 根拠 | 事前 協議 | 現地確認 |  | 備考
[6 empty] | 設置主体確認 | 設置主体確認 | 区確認
37 | 保育室等の基準設備 | 屋外遊戯場の面積は基準を満たしているか | ○児童が実際に遊戯できる面積を確保する必要があるため、敷地内の狭小な空地や、主に通路として使用される部分等は屋外遊戯場の基準面積に算入できないことに留意すること。 ○屋外遊戯場は１か所で確保されていることが基本である。 ○分割して屋外遊戯場を設置する場合であっても、少なくとも、普段の保育で１つのグループとして活動を行っている児童がまとまって活動できるスペースが確保されていること。 |  | ・条例第43条第2項 ・要綱第4条第2項第1号
38 |  | 代替遊戯場まで安全に移動できるか | ○代替遊戯場を利用する場合は保育所から代替遊戯場まで安全に移動することが可能であること。また、代替遊戯場は保育所から徒歩で概ね５分以内の距離であることが望ましい。 | ○歩道の有無、道路の交通量等を確認し、安全に十分配慮されていることを確認すること。 ○概ね５分を超える場合、トイレ・水飲み場の基準を満たさないが、日常的に使用できる公園が園の近くにあるか確認し、提出書類の「施設の案内図」に記載すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止）、第43条第2項 ・要綱第4条第2項第1号
39 |  | 代替遊戯場に水飲み場とトイレが設置されているか | ○水飲み場とトイレが設置されている必要がある。 ○隣接する公共施設等に児童が支障なく使用できる水飲み場とトイレが整備されている場合は可とする。 | ○保育園と公園が隣接している場合は、トイレ・水飲み場がなくても可とする。 | ・条例第6条第5項（保健衛生）、第43条第2項 ・要綱第4条第2項第1号
40 |  | 保育室等の区画は適切か | ○０歳児及び１歳児は、ほふくスペースを確保することなどを目的として、２歳以上児とは基準面積が異なるものであり、少なくとも０歳、１歳、２歳以上については明確に区画すること。 ○０歳児室については安全性への配慮等から、他の児童と別の部屋にすることが望ましい。やむを得ず別の部屋にできない場合も、他の児童が立ち入れないよう区画すること。 ○部屋を設けずに柵等により保育室等を区画する場合は、柵等の倒壊や転倒がないよう、安全性を確保すること。 | ○0歳児室内を動線とするレイアウトは安全面・衛生面確保の観点から不可。 | ・条例第6条第5項（保健衛生、危害防止）、第15条第1項及び第2項、第43条第1項 ・要綱第4条第2項第1号
41 | 保育室等の基準設備 | 医務室は静養できる機能を有しているか（事務室等との兼用可） | ○医務室は、健康診断、応急措置、休養のための家具、機器を配置できる面積を確保することが望ましい。 ○医務室には医薬品等を備えること。特に体温計、水枕、消毒薬、絆創膏等衛生用品は最低限備えるとともに、医薬品等を安全に保管できる什器を備えること。 ○事務室内に医務コーナーを設ける場合においても、前述の家具、機器類の配置に必要なスペースを確保し、医務コーナーの近くに安静を阻害するようなＯＡ機器等を配置しないようにするとともに、カーテンで区切るなどして静養できる環境を確保すること。 | ○ベッドを設置することが必要。（専用の医務室で畳の部屋などの場合は布団の直敷きで可） ○ベッドに替えてコットを設置する場合、衛生面確保の方策について確認すること。 ○医務室を事務室以外の部屋と兼用する場合は、静養できる環境であること及び他の児童が容易に入り込めない環境であることを確認すること。 | ・条例第15条第1項及び第2項、第43条第1項第1号 ・要綱第4条第2項第1号
42 |  | 調理室の衛生管理は適切か | ○新規設置だけでなく、改修を行う場合にも、調理室や調乳スペースの設備構造や運用について所管の保健所に必ず相談するとともにその指示に従うこと。 ○安全衛生の観点から出入口や窓など開放可能な設備の開閉は最小限にするとともに、外部に開放される部分には網戸、エアカーテン、自動ドア等を設置し、昆虫や鼠族の侵入を防ぐこと。 ○感染管理の面から、調理員専用のトイレが設けられていることが望ましい。 ○適切な保育環境を確保する観点からも、調理室は保育室等への音や臭いが漏れることを防ぐとともに児童の安全性を確保するために、保育室等と明確に区画し、密閉できる構造となっている必要がある。 ○給食の提供に関し、食品衛生法施行規則に定められた「一般的な衛生管理」及び「HACCPに沿った衛生管理」に関する基準（食品衛生法施行規則別表第１７及び第１８）について、事前に保健所の指導を受けること。 〇食品衛生法第68条第３項の準用規定を踏まえ、同法第57条に基づき区長への届出が必要とされる場合には、保健所に届出を行うこと。 | ○調理室の構造設備については図面が固まる前に予め保健所に相談し、その指示に従うこと。（新規設置だけでなく、改修を行う場合にも。）また、給食の提供に関し、「HACCPに沿った衛生管理」等に関する基準についても事前に保健所から指導を受けること。 ○調理室から保育室側にカウンターが飛び出している場合は、当該カウンター下は面積除外。 | ・条例第15条第1項及び第2項、第43条第1項第1号 ・要綱第4条第2項第1号
43 |  | 調理室から各室まで食事は衛生的に運べるか |  | ○調理室と食事をするスペースのフロアが違う場合、食事はどのように運ぶのか確認すること。エレベーターか、階段か、給食用小型昇降機を使用するのか確認。 ○給食を運搬するルート上に、やむを得ず保育室等が配置されている場合、安全確保はどのように行うか確認すること。（火傷、衝突等） | ・条例第15条第1項及び第2項、第43条第1項第1号
44 |  | 調乳スペース（室）はあるか（調理室での調乳も可） | ○乳児の保育を行う施設は、調乳スペース（室）を設置することが望ましい。 ○保育室等内に調乳スペース（室）を設ける場合は、児童が立ち入れないよう対策を講じることを基本とする。 ○柵等を設けることが難しく、児童が立ち入る可能性のある場所に設置された調乳スペースについては、ポット等の転倒や落下防止に万全を期し、安全性を十分に確保する必要がある。また、衛生面については保健所の指導を受けること。 ○保育室等内に調乳スペース（室）を設けない場合は、調理室において調乳を行うこと。 ○この場合、調理員による調乳を基本とし、保育士が調乳のために保育室等を離れることによって児童の安全が損なわれることのないよう注意すること。 ○調理室に立入ることが可能なのは、基本的に、調理員としての健康チェックが適切になされている職員のみであること。 | ○手洗いを合わせて設置すること。 ○衛生面については、保健所に相談すること。 | ・条例第15条第1項及び第2項
45 | 保育室等の基準設備 | トイレに専用の手洗い設備があるか | ○保育室等用とは別に便所専用の手洗設備を設けること。 | ○手洗い設備の下が物入れとなっている場合は鍵をつけるなど、児童が開けられないようにすること。 | ・条例第6条第4項及び第5項（保健衛生）、第15条第1項及び第2項
46 |  | トイレの配置、設備は適切か | ○一人一人の排泄の感覚や発達段階等に応じた対応が行えるよう、保育室等が設置されたフロアごとに、当該フロアで保育を予定している児童の年齢構成や定員に合った設備を整えること。 ○保育室等及び調理室と区画されており、かつ、児童が安全に使用できるものであること。 | ○使用する児童の年齢・定員等によって、便器の数・便器のサイズ・個室が必要かどうか等検討の上設置すること。 ○プライバシー、衛生面確保等の観点から便所スペースは区画すること。（保育室等内に便器を配置し、便器ブースを設ける等の対応は不可。） ○0歳児室内を動線とするレイアウトは安全面・衛生面確保の観点から不可。 | ・条例第6条第1項及び第5項（人権配慮、保健衛生）、第15条第1項及び第2項、第43条第1項第1号 ・要綱第4条第2項第1号
47 |  | 保育室等用の手洗い設備があるか。 | ○衛生面の配慮から、保育室等用と便所用の手洗い設備は別に設ける必要がある。 ○児童用手洗いで給湯可能なものについては熱傷に十分注意するとともに予め、熱湯が出ないよう設定すること。パイプは児童に触れない仕様にすること。 ○保育室等用の手洗設備は、幼児の生活習慣の指導を行えるよう、保育室等内に設けることが望ましい。保育室等内に設けることが難しい場合には、できる限り保育室等に近接して設けること。 | ○トイレ用の手洗い設備との共用は不可。 ○手洗いの高さについて年齢相応のものを設置すること。 ○手洗い設備の下が物入れとなっている場合は鍵をつけるなど、児童が開けられないようにすること。 | ・条例第6条第4項及び第5項（保健衛生）、第15条第1項及び第2項
48 |  | 汚物流しはあるか | ○衛生面への配慮から原則として汚物流しを設置すること。 ○児童が立ち入る可能性がある場所に汚物流しを設置する場合には、児童が外したりずらしたりすることができない仕様のフタを設けることなどにより、感染防止及び事故防止を図ること。 |  | ・条例第6条第4項及び第5項（保健衛生)、第15条第1項及び第2項
49 |  | 沐浴設備はあるか | ○乳児の保育を行う施設は、衛生面、安全面の配慮から原則として沐浴設備を設置すること。 ○賃貸物件等で水回りの改修ができず、設置が不可能な場合を除き、設置すること。ただし、児童の発達段階に応じて幼児用のシャワーブースとの兼用も可とする。 | ○沐浴設備を設置しない場合は代替方法を備考欄に記入すること。 | ・条例第6条第4項及び第5項（保健衛生)、第15条第1項及び第2項
50 |  | おむつ交換は衛生的に行われる設備となっているか |  | ○おむつ交換台や、おむつ交換場所の近くに大人が手洗いできる場所はあるか。衛生面での配慮。 | ・条例第6条第5項（保健衛生)、第15条第1項及び第2項
51 | 設備全般に関する留意事項 | 各ドアは指詰め防止策が施されているか | ○保育室等の出入口、児童用トイレ、ベビーゲートなど、児童が通常出入りする戸、扉等、必要に応じ指つめ防止を施すこと。 ○児童が出入りする場所については、児童の手が届く高さの範囲は対応すること。 | ○引き戸の場合 （例）両側にストッパーをつける、戸に緩衝材をつける。扉自体がゆっくり閉まるものもある。（勢いよく閉めても、一定の箇所でとまり、そこからはゆっくり閉まる）または、扉等を閉じても指がはさまらないように扉のすみをカットする。 ○開き戸、折れ戸の場合 （例）ジャバラ等で指はさみを防止する。または扉等を閉じても指がはさまらないように、扉のすみをカットする。 ○玄関の出入口について 扉の形態により対応できない場合は、運用の中で、どのように対応するのか確認すること。 ○通常は児童が利用しない、保育室等内の棚の扉、倉庫、非常口等については、助言に留める。 | ・条例第6条第5項（危害防止）
52 |  | 不審者侵入防止策は講じられているか（オートロック等） | ○不審者の侵入を防止するため、保育所の出入口は施錠すること。 ○施設に入る際に、顔等人物を確認できるようにすること。 ○出入口はモニター、オートロックの設置を基本とし、外部からの侵入を防ぐとともに、誤って児童が保育所の外に出ることのないよう安全が確保された設備・構造とすること。 ○フェンスは児童の飛び出し及び不審者の侵入防止に配慮した構造にすること。 | ○敷地内外だけのセキュリティでは、完璧な侵入防止を図るのは実際は困難。原則、建物に直接セキュリティをかけること。 ○出入口の向こう側が敷地外部等であって、出入口の扉が自動ドアの場合、センサーの感知する範囲が広いと、来園者に続いて不審者が入り込む可能性がある。センサーの範囲の調整や、ドアの開閉時間の調整により対応すること。 ○保育所が設置される建物が、他施設・他テナントとの共用である場合の保育所スペースとそれ以外のスペースとの境界部分について ・扉が施錠されている等の不審者侵入防止策はとられているか確認すること。 ・境界部分の向こう側を保育所の避難経路としている場合、非常時にスムーズな対応を図るという観点から、当該境界部分の鍵の管理は誰が行い、非常時にはどのように開錠するのかを確認すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止）
53 |  | 照明器具、鏡、窓ガラス等について、飛散防止シート・フィルム・強化ガラスの使用等の飛散防止策が講じられているか。 | ○地震や遊具等がぶつかることなどによる落下や破損時の被害を最小限に抑えるため、保育室等、児童用トイレ、玄関など、児童が通常立ち入る部分にあるガラス、照明器具（ダウンライトを含む。）等について、落下防止及び飛散防止を行うこと。 ○ガラスは使用場所及び使用目的に適したものを選択するよう配慮すること。 | ○照明の飛散防止対策は、LED（通常ポリカーボネイト製樹脂カバーのため）のほか、飛散防止加工がされている等の対応があれば、形態は自由。飛散防止対策がない場合は、完全にカバーすること。（ルーバーや網タイプは不可） ○強化ガラス、網入りガラスについては飛散防止フィルムの貼付は不要。 ○鏡は割れないもの以外は飛散防止フィルムを貼付すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止） |  |  |  | 【参考】ルーバー（不可）
54 |  | 吊戸棚等は地震等の落下防止策が施されているか | ○吊り戸棚については耐震ラッチ等による落下防止策が講じられていること。 ○棚上のもの等については落下防止策を施すこと。 | ○耐震ラッチ、又はカギなど、飛び出し防止策を施すこと。 ○引き戸の場合はそのままで可。 ○吊戸棚は、設置位置が１８０ｃｍ未満の場合面積除外になるので注意すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止）
55 |  | ガラスへの衝突防止対策は講じられているか | ○ガラスを用いた窓や扉については、柵等を設置することなどにより、衝突の防止を図ること。 ○無色透明なガラスについては、シールやステッカーを貼るなどしてガラスを認識できる工夫を行い、衝突防止を図ること。 |  | ・条例第6条第5項（危害防止）
56 | 設備全般に関する留意事項 | 柱、建具等の衝突時の安全策は施されているか（Ｒ加工、面取り、コーナーガード等） | ○保育室等、児童用トイレ、玄関など、児童が通常立ち入る部分にある柱、建具、棚等に面取りを施すこと。 ○突起物等に対する安全性に配慮すること。 | ○児童がぶつかる危険のある場所全て対応する。必要な範囲は児童の背の高さまで。 ○やすりで角を丸める・コーナーガードをつける等の対応が必要。 ○サッシ等金属製のものは工事完了後の対応が困難なため要注意。 | ・条例第6条第5項（危害防止） |  |  |  | 【参考】 Ｒ加工…曲加工。棒やパイプ状の材料をまげたり、板金の角を丸めたりする こと。
57 |  | コンセントは児童の手の届かない高さ等に設置するか安全対策が講じられているか | ○コンセントについては児童の手の届かない場所や位置への設置や、カバーやシャッター付きのものにすることなどにより、児童の安全性を確保すること。 ○カバー等を取り付けることによる突起等に対する安全性についても配慮すること。 | ○医務室を事務室等と兼用している場合は、事務室等も対応すること。 ○高いところに設置する場合は、150cm以上を推奨。 ○低いところに設置する場合、シャッター付き（コンセントを2箇所同時にささないと、通電しないタイプ）は、そのままで可。それ以外は、カバーを付ける等の対応を図ること。 ○コンセントキャップは、安全対策として万全ではない。（児童が容易に取り外し、キャップ誤飲の可能性もある） | ・条例第6条第5項（危害防止）
58 |  | 出入口・非常口について、児童の飛び出し防止策は施されているか。 調理室、乳児室等への児童の入り込み防止策は施されているか。 | ○出入口はモニター、オートロックの設置を基本とし、外部からの侵入を防ぐとともに、誤って児童が保育所の外に出ることのないよう安全が確保された設備・構造とすること。 ○フェンスは児童の飛び出し及び不審者の侵入防止に配慮した構造にすること。 | ○建物の出入口・非常口、敷地外への出入口は、内側から児童だけで出られる仕様になっていないか確認すること。（鍵や自動ドアの開錠ボタンの高さを児童の手が届かない位置（高さは150cm以上を推奨）に設置する等により対応すること。） ○児童が入り込むと危険な場所（収納、倉庫、パイプスペース、ダクトスペース等を含む）についても鍵を設置する等の対応を図ること。（鍵ではなく、取っ手の高さを児童の手が届かない位置（高さは150cm以上を推奨）にする等、物理的に児童が開けられなければ可。） ○エレベーターについては、児童がドアの開閉操作をしないように安全対策を図ること。 | ・条例第6条第5項（危害防止）
59 |  | 通行人等から保育室等が容易に見えないか |  | ○人権への配慮、防犯等の観点から、ガラス面に目隠し用のフィルムを貼付する等、外部から保育室等が容易に覗けないよう配慮すること | ・条例第6条第1項（人権配慮）、第5項（危害防止）
60 |  | 開き戸を設置する場合の配慮はされているか |  | ○保育室等内に面した扉は引き戸が望ましいが、スペースの都合上開き戸しか設置できない場合は、保育室等側に開かないことが望ましい。（扉の開閉時に、児童への接触の可能性があり危険。）保育室等側に開く場合は、扉に窓を設置して児童がいないか確認できる構造とすること。 | ・条例第6条第5項（危害防止）
61 |  | お湯の温度設定 |  | ○児童が使用する給湯設備について、熱湯が出ないよう管理できているか。（沐浴、手洗い等） | ・条例第6条第5項（危害防止）
62 |  | その他（危険防止） |  | ○棚・ロッカー等の備品について転倒防止策が施されているか。 ○保育室等の児童が立ち入る場所に、落下したり、転倒すると危険なものが設置されていないか。 ○壁等に擦過傷の原因となるざらつきがないか。 ○排水管がむき出しの場合、危険はないか（熱傷、けが等） | ・条例第6条第5項（危害防止）
63 |  | その他（個人情報保護） |  | ○児童票、その他記録等の個人情報について、適切に保管するための書庫、棚等は設置されているか。 | ・個人情報保護法 ・条例第21条
64 | 周辺環境 | 近隣住民に説明しているか |  | ○事前協議の段階では、説明予定であることが確認できれば可だが、計画承認申請前には説明が完了していることが原則。 ※説明は、保育所を開設することについての説明を指す。（工事実施の案内・お知らせではない。） | ・条例第6条第2項(地域社会との交流及び連携)
65 |  | 駐輪場、バギー置場は確保しているか |  | ○保護者の駐輪場、バギー置き場、駐車場はどのように対応するか確認すること。（近隣住民、他テナントとのトラブル防止の観点で検討があるか。） | ・条例第6条第2項(地域社会との交流及び連携)
建物・設備関係チェックリスト ＜基準設備 外＞【全園共通】

## (7)＜屋上を認可上の屋外遊戯場とする場合＞R4.●
（別紙７－１）
| 事業開始 予定年月日 |  | 設置主体名
| 施設名 |  | 施設所在地
【摘要】
（１）根拠欄の記載については次のとおり。
・条例…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和４年豊島区条例第４２号）
・規則…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則（令和４年豊島区規則第８０号）
・要綱…豊島区民間保育所設置認可等事務取扱要綱（令和４年１２月１９日付子ども家庭部長決定）
・区通知…豊島区における保育所の設置認可申請等の手続き等について（令和４年１２月１９日付４豊子保発第６０２７号通知）
・国通知…児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて（平成26年9月5日付雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）
（２）設置主体確認欄の記入方法… ○・・・了解、課題なし。 △・・・不十分。 ×…課題あり。 —・・・該当なし。 ※不十分、課題ありの場合等については備考欄に状況の詳細を記入すること。
| 確 認 項 目 |  | 豊島区民間保育所設備・運営基準解説 | 確認方法・考え方・例示等 | 根拠 | 事前 協議 | 現地確認 |  | 備考
[6 empty] | 設置主体確認 | 設置主体確認 | 区確認
＜屋上を認可上の屋外遊戯場とする場合＞ 安全性を確保するため、児童の転落防止や遊具の落下防止等に万全を期すほか、国通知第２の１（４）及び同５の基準を満たす必要がある。
66 | 屋上等 | バルコニー、テラスを認可上の屋外遊戯場とする場合も屋上と同じ扱いとなる。該当の場合に、№67～71を確認しているか。 |  |  | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第6号
67 |  | ２方向避難経路は確保されているか |  | ○避難時のみ出して使用する避難はしご、救助袋、避難用シューターを避難設備とすることは不可。（国通知第2の2(2)(カ) 屋外傾斜路に準ずる設備とは、非常用滑り台をいうものであることとされており、また、昭和53年3月13日付消防庁告示第一号「避難器具の基準」で、すべり台の定義を、「勾配のある直線状又はらせん状の固定された滑り面を滑り降りるものをいう。」としているため。避難はしご、救助袋については別に定義あり） | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第２号及び第6号
68 |  | 耐火建築物であるか |  | ○建築確認申請書の第4面により耐火建築物であることを確認すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第6号
69 |  | 保育所保育指針に示された保育内容の効果的な実施ができる環境か |  | ○コンクリートのままは不適。（児童が怪我する恐れがある、暑さ対策等の観点から） | ・保育所保育指針（平成29年厚生労働省告示第117号） ・条例第47条 ・要綱第4条第2項第6号
70 |  | トイレ・水飲み場等が設置されているか |  | ○屋上、バルコニー、テラスと同じ階にトイレ・水飲み場があれば可。 | ・条例第6条第4項及び第5項（保健衛生）、第43条第２項 ・要綱第4条第2項第6号
71 | 屋上等 | 防災上の観点を留意した建物構造・設備等になっているか | 国通知第２の５(3) （ア）当該建物が耐火建築物の場合に限り、かつ、職員、消防機関等による救出に際して支障のない程度の階数の屋上であること。 （イ）屋上から地上又は、避難階に直通する避難用階段が設けられていること。 （ウ）屋上への出入口の扉は、特定防火設備に該当する防火戸であること。 （エ）油その他引火性の強いものを置かないこと。 （オ）屋上の周囲には金網を設けるものとし、その構造は上部を内側にわん曲させる等乳幼児の転落防止に適したものとすること。 （カ）警報設備は屋上にも通ずるものとし、屋上から非常を知らせる設備についても配慮すること。 （キ）消防機関との連絡を密にし、防災計画等について指導をうけること。 | ○国通知第2の5（3）を満たすことが必要。 （ウ）について、扉に限らず、開口部（※）は特定防火設備に該当する防火戸であること。 （※）屋上、バルコニー、テラスに通じる部分や面する部分の、扉・掃出し窓・腰高窓等、全てを指す。 | ・条例第6条第5項（危害防止）、第43条 ・要綱第4条第2項第6号
建物・設備関係チェックリスト ＜屋上を認可上の屋外遊戯場とする場合＞

## ≪参考≫全体版
（別紙7－１）
| 事業開始 予定年月日 |  | 設置主体名
| 施設名 |  | 施設所在地
【摘要】
（１）根拠欄の記載については次のとおり。
・条例…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和４年豊島区条例第４２号）
・規則…豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則（令和４年豊島区規則第８０号）
・要綱…豊島区民間保育所設置認可等事務取扱要綱（令和４年１２月１９日付子ども家庭部長決定）
・区通知…豊島区における保育所の設置認可申請等の手続き等について（令和４年１２月１９日付４豊子保発第６０２７号通知）
・国通知…児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて（平成26年9月5日付雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）
（２）設置主体確認欄の記入方法… ○・・・了解、課題なし。 △・・・不十分。 ×…課題あり。 —・・・該当なし。 ※不十分、課題ありの場合等については備考欄に状況の詳細を記入すること。
| 確 認 項 目 |  | 豊島区民間保育所設備・運営基準解説 | 確認方法・考え方・例示等 | 根拠 | 事前 協議 | 現地確認 |  | 備考
[6 empty] | 設置主体確認 | 設置主体確認 | 区確認
＜前提条件＞【全園共通】
1 | 前提条件 | 検査済証はあるか（既存建築物の場合） |  | ○検査済証がなくても、台帳記載事項証明（原本）があれば可。 ○昇降機（エレベーター）の検査済証や、増築部分のみの検査済証が提出される場合がある。保育所設置予定の建物の検査済証であることを確認すること。 | ・建築基準法第7条 ・要綱別表第3の2の項の第２欄の第5号 ・要綱別表第4の2の項の第２欄の第5号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第5号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第7号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第7号 ・要綱別表第7の2の項の第２欄の第5号
2 |  | 検査済証（新築の場合）、消防署の検査結果はいつ提出できるか |  | ○開設時期に影響するため確認。新規設置の場合は審査完了期限、増改築等の内容変更の場合は変更する日の20日前までに提出できることを確認すること。 | ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第5号及び第10号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第6号及び第12号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第7号及び第12号
3 |  | 保育所用途か |  | ○既存建築物で、保育所用途でない場合に、今後、用途変更の確認申請をすることを確認すること。 ○建築確認申請書の第4面及び第5面により、保育所用途であることを確認すること。（コード「08180」） ○法令により建築確認申請が不要とされる場合（200㎡以下の施設の場合等）は、一級建築士による、保育所用途に係る基準を全て満たしていることを証する書類を提出すること。 | ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第7号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第9号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第9号
4 | 前提条件 | 地上階への設置か | ○保育室等のほか、児童が使用する場所（医務室、便所等）は地上階に置くものとする。 ○地下階であっても、建築基準法施行令第13条第1号に定める避難階である場合はこの限りではない。 |  | ・条例第6条第5項 ・要綱第4条第2項第6号
5 |  | 非常口は２か所２方向、避難経路は２方向確保されているか | ○非常口は、保育所に設置される出入り口を指す。 ○２か所の非常口は、各保育室等から非常口に到達するまでの経路ができる限り重複しない配置にすること。 〇保育室等における２か所の非常口は、避難に有効な位置に設置されることが求められることから、できる限り離れていることが望ましい。 ○避難路は、各室内から２方向に建物外へ出て公道まで退避できるものであること。建物外に出るまでの経路及び敷地外に出るまでの経路は、いずれも２か所２方向が必要であり、重複している経路は不可とする。 ○避難路は幅１．５メートル以上を確保することが望ましい。 ○建物からの出口及び最終的な避難位置のいずれについても、２か所の非常口が原則として10ｍ以上離れていること。 | ○２つ以上の避難経路を設けても、経路の重複がある場合は、２方向避難の趣旨を損なうため、出入口や避難階段の位置を検討すること。 ○出入り口は、扉に限らず、掃出し窓等の安全に直接外に出られる構造であれば可。（腰高の窓、開閉制限のある窓、はめ殺しの窓等で、人が通れない窓は避難経路とは認められない。） ○建物を出てから公道に至るまでの間、屋外通路を通る場合、当該屋外通路の幅は、避難車（散歩カー）の使用も含めて安全に退避するために十分か確認すること。 ○保育所が設置される建物が、他施設・他テナントとの共用である場合、共用の避難階段について、保育所児童が安全に降りることができるよう配慮されているか確認すること。（手すりの高さ、蹴上げの高さ等） ○調理室内を、必要な2カ所2方向避難の避難経路の1つとすることは不可。 （日常的に訓練可能であって幼児が安全に避難できることが必要である。調理室は火元になる可能性が高いこと、また、衛生面確保の必要があり、月1回以上実施することになっている避難訓練で使用できないことから必要な2カ所2方向避難の避難経路の1つとすることは不可。） ○2方向避難経路の両方の経路について、調理室の付近を通るレイアウトについては、変更を検討すること。（調理室は火元になる可能性が高いため） | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第2号
6 |  | 旧耐震基準で建築された建物の場合、耐震性能を有することについて証明書の提出が可能か | ○証明書は、 指定確認検査機関、一級建築士、二級建築士（当該建物が建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第3条の規定に該当する場合を除く。）、登録住宅性能評価機関、地方公共団体のいずれかが、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年国土交通省告示第１８４号）に定める方法により耐震診断を行った上で発行したもの。 |  | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第4号イ
7 |  | 国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」の一部改正について（平成26年12月12日付雇児発第1212第7号）により実施していること |  | ○設置主体の種別によって、該当のチェックリストにより確認すること。（計画承認申請時、認可申請時には提出が必要） ・設置主体が社会福祉法人の場合は、「社会福祉法人が不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合のチェックリスト」（別紙７－４） ・設置主体が学校法人の場合は、「学校法人が不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合のチェックリスト」（別紙７－５） ・設置主体が上記以外の場合は、「社会福祉法人及び学校法人以外が保育所を設置する場合のチェックリスト」（別紙７－３） | ・「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」の一部改正について （平成26年12月12日付雇児発1212第7号） （平成26年12月19日26福保子保第2534号）
8 | 前提条件 | 要綱 別紙１に基づき、室内化学物質濃度測定調査を行ない、指針値以下となる必要があることを理解しているか |  | ○備品搬入後に測定すること。 ○乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室（子どもが出入りする各室・スペース等を含む）の全ての部屋を測定すること。 ※100㎡以下の部屋については１か所、100㎡を超える部屋については最低２か所測定すること。 ○最終現地確認前に測定した場合、現地確認の結果、手直しが発生した場合には再度測定することになる可能性があるので、測定時期に注意すること。 ○審査完了期限までに測定結果を提出し、基準値以下であること。 | ・条例第6条第5項（保健衛生） ・要綱第4条第2項第3号
9 |  | 乳児室・ほふく室、保育室・遊戯室は、保育に有効な面積（内法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう）となっているか | ○規則に定める基準面積は有効に保育を実施することが可能な面積を指す。 ただし、１日のうち特定の時間帯のみ保育を目的として配置するものについては基準面積に含めることができる。具体的には当該物の使用形態や頻度等に応じて個別判断となる。 （１）有効面積に含めることができるもの（例） ・ 食事の際に使用する机、椅子 ・ 遊びの時間に使用する遊具 ・ 吊り戸棚等、床から１８０㎝以上上部に取り付けられているもの （２）有効面積に含めることができないもの（例） ・ ロッカーや棚、本棚等、常設のもの ・ ピアノやオルガン、可動式の棚等であっても常時保育室等内に配置されて いるもの | ○図面上に表示されている乳児室・ほふく室、保育室・遊戯室の面積が、有効面積か確認すること。 ○開設時に、保育室等に必要な収納がない場合、開設後、後付けで設置することになる。その場合、有効面積に影響するので図面作成時に確認すること。 ・個人用の荷物を収納する個人用ロッカーはあるか。 ・布団（又はコット）をしまう場所はあるか。 ・保育に必要なおもちゃ、絵本を収納する棚はあるか。 ○開設後に、保育室等に常設棚等を設置した場合は内容変更届（使用区分）が必要になる。 | ・条例第43条第1項及び第2項 ・要綱第4条第2項第1号
10 |  | 提出書類である、案内図・配置図・平面図・保育所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図は、区通知別紙５「図面作成に関する留意点」を確認の上で作成しているか |  |  | ・要綱別表第3の２の項の第２欄の第1号～第4号 ・要綱別表第4の２の項の第２欄の第1号～第4号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第1号～第4号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第2号～第5号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第3号～第6号 ・要綱別表第7の2の項の第２欄の第1号～第4号
11 |  | 民間移譲、増改築、改築等の場合、譲渡、取り壊し等に際して、財産処分の手続きの要否について確認し、必要な対応を進めているか |  | ○財産処分に係る承認申請書の提出時期について 施設整備費補助金等の交付を受けて整備した施設又は設備（以下「施設等」という。）について、当該施設等の建替え等を行う場合には、区が指定する日までに、財産処分の承認申請又は報告を区に行うこと。 | ・「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」（令和5年6月15日付こ成事第331号・こ支虐第69号） ・豊島区私立保育所設置経費等補助要綱第６条の別記２
＜１階に保育室等を設ける場合＞
12 | 建物全体 | １階のみに保育室等が設置されている保育所について、カーテン、じゅうたん等が防炎性能を有しているものとなっているか |  |  | ・消防法第8条の3第1項
＜２階に保育室等を設ける場合＞ ※保育室等を複数階にわたり設ける場合、構造設備のすべてについて、最も高い階に設ける場合の基準が適用される。（国通知第2の1(3)）
13 | 建物全体 | 耐火建築物又は準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）であるか |  | ○建築確認申請書の第4面により耐火建築物又は準耐火建築物（イ）であることを確認すること。 | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第1号
14 |  | 避難階段等は基準のものになっているか ※該当する施設又は設備について、備考欄にマルをすること | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○「待避上有効なバルコニー」は、国通知第2の２(2)(ｴ)、(ｵ)を満たすことが必要。 ○「屋外傾斜路又はこれに準ずる設備」は、国通知第2の２(2)(ｶ)～(ｸ)を満たすことが必要。 ○避難時のみ出して使用する避難はしご、救助袋、避難用シューターを避難設備とすることは不可。（国通知第2の2(2)(カ) 屋外傾斜路に準ずる設備とは、非常用滑り台をいうものであることとされており、また、昭和53年3月13日付消防庁告示第一号「避難器具の基準」で、すべり台の定義を、「勾配のある直線状又はらせん状の固定された滑り面を滑り降りるものをいう。」としているため。避難はしご、救助袋については別に定義あり） | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第2号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号 |  |  |  | ※該当する施設又は設備にマルをすること。 規則第16条第2号
＜階＞ 2階
[9 empty] | ＜区分＞常用 | 1 【 | 】
[10 empty] | 2 【 | 】
[9 empty] | ＜区分＞避難用 | 1 【 | 】
[10 empty] | 2 【 | 】
[10 empty] | 3 【 | 】
[10 empty] | 4 【 | 】
15 |  | 転落事故を防止する設備を設けているか | ○転落防止用の柵等については、児童が乗り越えることができないよう縦格子柵等とし、柵の高さは足がかりから１２０cm以上、幅は内法８cm以下を基本とするなど、児童の安全を確保すること。 ○窓の近くやベランダに足がかりとなるようなものを置かないこと。 ○階段・傾斜路等には児童が安全に使用することができる手すりを設置することなどにより、児童の安全性を確保するとともに、災害発生時の避難における安全の確保に万全を期すること。 ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○階段降り口の柵は、児童が立ち入る場合は原則、設置が必要。児童が立ち入らない構造になっている場合は不要。 ○階段の手すりは、児童がつかまったり、つたいながら安全に階段を降りることができる形状であること。 ○賃貸物件の権利外の部分（避難階段等の共用部分）についても、災害発生時の避難における安全の確保に万全を期するため、転落防止用の柵、共用階段への手すりの設置について依頼すること。 ○オーナー都合で設置不可の場合には、代替の安全策を備考欄に記載すること。（児童の安全性が確保できる方策と認められる内容であれば可とする。内法８cm以下等により安全を確保した「たて格子」も可である。） ○共用部分等に、追加で手すりの設置を依頼する場合、足がかりになり、かえって危険になる場合もあるので、注意すること。 | ・条例第6条第4項及び第5項（危害防止） ・規則第16条第6号 ・条例第43条第3項 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
16 | 建物全体 | カーテン、じゅうたん等が防炎性能を有しているものとなっているか |  |  | 消防法第8条の3第1項
17 |  | 避難設備等について必要に応じて消防署の指導を受けること |  | ○管轄消防署に、避難方法やはしご車による救助が可能であるか等について相談し、指導を受けていること。 ○（事前協議時）当該相談記録により管轄消防署から問題ないとの回答を受けていることを確認すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第6号
＜３階に保育室等を設ける場合＞ ※保育室等を複数階にわたり設ける場合、構造設備のすべてについて、最も高い階に設ける場合の基準が適用される。（国通知第2の1(3)）
18 | 建物全体 | 耐火建築物であるか |  |  | 建築基準法第27条
19 |  | 避難階段等は基準のものになっているか ※該当する施設又は設備について、備考欄にマルをすること | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○「屋外傾斜路に準ずる設備」は、国通知第2の2(2)(ｶ)及び(ｸ)を満たすことが必要。 ○避難時のみ出して使用する避難はしご、救助袋、避難用シューターを避難設備とすることは不可。（国通知第2の2(2)(カ) 屋外傾斜路に準ずる設備とは、非常用滑り台をいうものであることとされており、また、昭和53年3月13日付消防庁告示第一号「避難器具の基準」で、すべり台の定義を、「勾配のある直線状又はらせん状の固定された滑り面を滑り降りるものをいう。」としているため。避難はしご、救助袋については別に定義あり） | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第2号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号 |  |  |  | ※該当する施設又は設備にマルをすること。 規則第16条第2号
＜階＞ 3階
[9 empty] | ＜区分＞常用 | 1 【 | 】
[10 empty] | 2 【 | 】
[9 empty] | ＜区分＞避難用 | 1 【 | 】
[10 empty] | 2 【 | 】
[10 empty] | 3 【 | 】
20 |  | 保育室等の各部分から避難用設備の一つに至るまでの歩行距離が３０ｍ以下となっているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○距離は、直線距離ではなく、歩行距離をいうものであり、実際の測定は、保育室等の最も遠い部分から行うこととなる。 ○保育室等の各部分から避難用設備の一つに至るまでの歩行距離が３０ｍ以下となっていることを示す平面図を添付すること。 ※保育室等が２階にも設置されている場合は、2階についても上記平面図を提出すること。 | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第3号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
21 |  | 調理室は次のいずれかの対応がなされているか ①特定防火区画、②スプリンクラー、③自動消火装置及び延焼防止策 ※備考欄に、①～③の対応方法を記入すること。 | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 ○規則第16条第４号にある調理室を区画する特定防火設備は、遮煙性能を有すること（建築基準法施行令第１１２条１４項２号の要件を満たすこと）。 | ○国通知第2の3（3）を満たすことが必要。 | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第4号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
22 | 建物全体 | 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 |  | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第5号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
23 |  | 転落事故を防止する設備を設けているか | ○転落防止用の柵等については、児童が乗り越えることができないよう縦格子柵等とし、柵の高さは足がかりから１２０cm以上、幅は内法８cm以下を基本とするなど、児童の安全を確保すること。 ○窓の近くやベランダに足がかりとなるようなものを置かないこと。 ○階段・傾斜路等には児童が安全に使用することができる手すりを設置することなどにより、児童の安全性を確保するとともに、災害発生時の避難における安全の確保に万全を期すること。 ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○階段降り口の柵は、児童が立ち入る場合は原則、設置が必要。児童が立ち入らない構造になっている場合は不要。 ○階段の手すりは、児童がつかまったり、つたいながら安全に階段を降りることができる形状であること。 ○賃貸物件の権利外の部分（避難階段等の共用部分）についても、災害発生時の避難における安全の確保に万全を期するため、転落防止用の柵、共用階段への手すりの設置について依頼すること。 ○オーナー都合で設置不可の場合には、代替の安全策を備考欄に記載すること。（児童の安全性が確保できる方策と認められる内容であれば可とする。内法８cm以下等により安全を確保した「たて格子」も可である。） ○共用部分等に、追加で手すりの設置を依頼する場合、足がかりになり、かえって危険になる場合もあるので、注意すること。 | ・条例第6条第4項及び第5項（危害防止） ・規則第16条第6号 ・条例第43条第3項 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
24 |  | 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 |  | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第7号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
25 |  | カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○可燃性のカーテン、敷物、建具等は、薬品により防炎処理を施すこと。（もともと防炎性能のある製品であれば、そのままで可） | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第8号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
26 |  | 避難設備等について必要に応じて消防署の指導を受けること |  | ○管轄消防署に、避難方法やはしご車による救助が可能であるか等について相談し、指導を受けていること。 ○（事前協議時）当該相談記録により管轄消防署から問題ないとの回答を受けていることを確認すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第6号
＜４階以上に保育室等を設ける場合＞ ※保育室等を複数階にわたり設ける場合、構造設備のすべてについて、最も高い階に設ける場合の基準が適用される。（国通知第2の1(3)）
27 | 建物全体 | 耐火建築物であるか |  |  | 建築基準法第27条
28 |  | 避難階段等は基準のものになっているか ※該当する施設又は設備について、備考欄にマルをすること | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○避難時のみ出して使用する避難はしご、救助袋、避難用シューターを避難設備とすることは不可。 | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第2号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号 |  |  |  | ※該当する施設又は設備にマルをすること。 規則第16条第2号
＜階＞ 4階以上
[9 empty] | ＜区分＞常用 | 1 【 | 】
[10 empty] | 2 【 | 】
[9 empty] | ＜区分＞避難用 | 1 【 | 】
[10 empty] | 2 【 | 】
[10 empty] | 3 【 | 】
29 |  | 保育室等の各部分から避難用設備の一つに至るまでの歩行距離が３０ｍ以下となっているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○距離は、直線距離ではなく、歩行距離をいうものであり、実際の測定は、保育室等の最も遠い部分から行うこととなる。 ○保育室等の各部分から避難用設備の一つに至るまでの歩行距離が３０ｍ以下となっていることを示す平面図を添付すること。 ※保育室等が設置されている２階以上の全ての階について、上記平面図を提出すること。 | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第3号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
30 |  | 調理室は次のいずれかの対応がなされているか ①特定防火区画、②スプリンクラー、③自動消火装置及び延焼防止策 ※備考欄に、①～③の対応方法を記入すること。 | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 ○規則第１6条第４号にある調理室を区画する特定防火設備は、遮煙性能を有すること（建築基準法施行令第１１２条１４項２号の要件を満たすこと）。 | ○国通知第2の4（2）を満たすことが必要 | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第4号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
31 |  | 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 |  | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第5号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
32 | 建物全体 | 転落事故を防止する設備を設けているか | ○転落防止用の柵等については、児童が乗り越えることができないよう縦格子柵等とし、柵の高さは足がかりから１２０cm以上、幅は内法８cm以下を基本とするなど、児童の安全を確保すること。 ○窓の近くやベランダに足がかりとなるようなものを置かないこと。 ○階段・傾斜路等には児童が安全に使用することができる手すりを設置することなどにより、児童の安全性を確保するとともに、災害発生時の避難における安全の確保に万全を期すること。 ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○階段降り口の柵は、児童が立ち入る場合は原則、設置が必要。児童が立ち入らない構造になっている場合は不要。 ○階段の手すりは、児童がつかまったり、つたいながら安全に階段を降りることができる形状であること。 ○賃貸物件の権利外の部分（避難階段等の共用部分）についても、災害発生時の避難における安全の確保に万全を期するため、転落防止用の柵、共用階段への手すりの設置について依頼すること。 ○オーナー都合で設置不可の場合には、代替の安全策を備考欄に記載すること。（児童の安全性が確保できる方策と認められる内容であれば可とする。内法８cm以下等により安全を確保した「たて格子」も可である。） ○共用部分等に、追加で手すりの設置を依頼する場合、足がかりになり、かえって危険になる場合もあるので、注意すること。 | ・条例第6条第4項及び第5項（危害防止） ・規則第16条第6号 ・条例第43条第3項 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
33 |  | 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 |  | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第7号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
34 |  | カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されているか | ○一級建築士による、規則第16条を満たしていることの証明を提出すること。 | ○可燃性のカーテン、敷物、建具等は、薬品により防炎処理を施すこと。（もともと防炎性能のある製品であれば、そのままで可） | ・条例第43条第3項 ・規則第16条第8号 ・要綱第4条第2項第6号 ・要綱別表第5の3の項の第２欄の第6号 ・要綱別表第6の6の項の第２欄の第8号 ・要綱別表第6の10の項の第２欄の第8号
35 |  | 高層階に設置するにあたって必要な配慮をしているか | ○「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて（平成26年9月5日付雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）」の内容に留意した施設整備を行うこと。 | ○従前の設備運営基準では、保育室等を４階以上に設置する場合の避難用の施設または設備について、「屋外避難階段」とされていたが、それに加えて、「屋外傾斜路（スロープ）」「特別避難階段に準じて階段室前に付室等が設置された屋内避難階段」「特別避難階段」についても認められている。 ○左記の国通知・別添「保育室等を高層階に設置するにあたって事前に検討すべき事項」を参照の上、消防署等の関係機関と調整し、乳幼児の安全が確保されるよう検討を行うこと。 | ・要綱第4条第2項第6号 ・国通知第1及び別添「保育室等を高層階に設置するに当たって事前に検討すべき事項」
36 |  | 避難設備等について必要に応じて消防署の指導を受けること |  | ○管轄消防署に、避難方法やはしご車による救助が可能であるか等について相談し、指導を受けていること。 ○（事前協議時）当該相談記録により管轄消防署から問題ないとの回答を受けていることを確認すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第6号
＜基準設備 外＞【全園共通】
37 | 保育室等の基準設備 | 屋外遊戯場の面積は基準を満たしているか | ○児童が実際に遊戯できる面積を確保する必要があるため、敷地内の狭小な空地や、主に通路として使用される部分等は屋外遊戯場の基準面積に算入できないことに留意すること。 ○屋外遊戯場は１か所で確保されていることが基本である。 ○分割して屋外遊戯場を設置する場合であっても、少なくとも、普段の保育で１つのグループとして活動を行っている児童がまとまって活動できるスペースが確保されていること。 |  | ・条例第43条第2項 ・要綱第4条第2項第1号
38 |  | 代替遊戯場まで安全に移動できるか | ○代替遊戯場を利用する場合は保育所から代替遊戯場まで安全に移動することが可能であること。また、代替遊戯場は保育所から徒歩で概ね５分以内の距離であることが望ましい。 | ○歩道の有無、道路の交通量等を確認し、安全に十分配慮されていることを確認すること。 ○概ね５分を超える場合、トイレ・水飲み場の基準を満たさないが、日常的に使用できる公園が園の近くにあるか確認し、提出書類の「施設の案内図」に記載すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止）、第43条第2項 ・要綱第4条第2項第1号
39 |  | 代替遊戯場に水飲み場とトイレが設置されているか | ○水飲み場とトイレが設置されている必要がある。 ○隣接する公共施設等に児童が支障なく使用できる水飲み場とトイレが整備されている場合は可とする。 | ○保育園と公園が隣接している場合は、トイレ・水飲み場がなくても可とする。 | ・条例第6条第5項（保健衛生）、第43条第2項 ・要綱第4条第2項第1号
40 |  | 保育室等の区画は適切か | ○０歳児及び１歳児は、ほふくスペースを確保することなどを目的として、２歳以上児とは基準面積が異なるものであり、少なくとも０歳、１歳、２歳以上については明確に区画すること。 ○０歳児室については安全性への配慮等から、他の児童と別の部屋にすることが望ましい。やむを得ず別の部屋にできない場合も、他の児童が立ち入れないよう区画すること。 ○部屋を設けずに柵等により保育室等を区画する場合は、柵等の倒壊や転倒がないよう、安全性を確保すること。 | ○0歳児室内を動線とするレイアウトは安全面・衛生面確保の観点から不可。 | ・条例第6条第5項（保健衛生、危害防止）、第15条第1項及び第2項、第43条第1項 ・要綱第4条第2項第1号
41 |  | 医務室は静養できる機能を有しているか（事務室等との兼用可） | ○医務室は、健康診断、応急措置、休養のための家具、機器を配置できる面積を確保することが望ましい。 ○医務室には医薬品等を備えること。特に体温計、水枕、消毒薬、絆創膏等衛生用品は最低限備えるとともに、医薬品等を安全に保管できる什器を備えること。 ○事務室内に医務コーナーを設ける場合においても、前述の家具、機器類の配置に必要なスペースを確保し、医務コーナーの近くに安静を阻害するようなＯＡ機器等を配置しないようにするとともに、カーテンで区切るなどして静養できる環境を確保すること。 | ○ベッドを設置することが必要。（専用の医務室で畳の部屋などの場合は布団の直敷きで可） ○ベッドに替えてコットを設置する場合、衛生面確保の方策について確認すること。 ○医務室を事務室以外の部屋と兼用する場合は、静養できる環境であること及び他の児童が容易に入り込めない環境であることを確認すること。 | ・条例第15条第1項及び第2項、第43条第1項第1号 ・要綱第4条第2項第1号
42 | 保育室等の基準設備 | 調理室の衛生管理は適切か | ○新規設置だけでなく、改修を行う場合にも、調理室や調乳スペースの設備構造や運用について所管の保健所に必ず相談するとともにその指示に従うこと。 ○安全衛生の観点から出入口や窓など開放可能な設備の開閉は最小限にするとともに、外部に開放される部分には網戸、エアカーテン、自動ドア等を設置し、昆虫や鼠族の侵入を防ぐこと。 ○感染管理の面から、調理員専用のトイレが設けられていることが望ましい。 ○適切な保育環境を確保する観点からも、調理室は保育室等への音や臭いが漏れることを防ぐとともに児童の安全性を確保するために、保育室等と明確に区画し、密閉できる構造となっている必要がある。 ○給食の提供に関し、食品衛生法施行規則に定められた「一般的な衛生管理」及び「HACCPに沿った衛生管理」に関する基準（食品衛生法施行規則別表第１７及び第１８）について、事前に保健所の指導を受けること。 〇食品衛生法第68条第３項の準用規定を踏まえ、同法第57条に基づき区長への届出が必要とされる場合には、保健所に届出を行うこと。 | ○調理室の構造設備については図面が固まる前に予め保健所に相談し、その指示に従うこと。（新規設置だけでなく、改修を行う場合にも。）また、給食の提供に関し、「HACCPに沿った衛生管理」等に関する基準についても事前に保健所から指導を受けること。 ○調理室から保育室側にカウンターが飛び出している場合は、当該カウンター下は面積除外。 | ・条例第15条第1項及び第2項、第43条第1項第1号 ・要綱第4条第2項第1号
43 |  | 調理室から各室まで食事は衛生的に運べるか |  | ○調理室と食事をするスペースのフロアが違う場合、食事はどのように運ぶのか確認すること。エレベーターか、階段か、給食用小型昇降機を使用するのか確認。 ○給食を運搬するルート上に、やむを得ず保育室等が配置されている場合、安全確保はどのように行うか確認すること。（火傷、衝突等） | ・条例第15条第1項及び第2項、第43条第1項第1号
44 |  | 調乳スペース（室）はあるか（調理室での調乳も可） | ○乳児の保育を行う施設は、調乳スペース（室）を設置することが望ましい。 ○保育室等内に調乳スペース（室）を設ける場合は、児童が立ち入れないよう対策を講じることを基本とする。 ○柵等を設けることが難しく、児童が立ち入る可能性のある場所に設置された調乳スペースについては、ポット等の転倒や落下防止に万全を期し、安全性を十分に確保する必要がある。また、衛生面については保健所の指導を受けること。 ○保育室等内に調乳スペース（室）を設けない場合は、調理室において調乳を行うこと。 ○この場合、調理員による調乳を基本とし、保育士が調乳のために保育室等を離れることによって児童の安全が損なわれることのないよう注意すること。 ○調理室に立入ることが可能なのは、基本的に、調理員としての健康チェックが適切になされている職員のみであること。 | ○手洗いを合わせて設置すること。 ○衛生面については、保健所に相談すること。 | ・条例第15条第1項及び第2項
45 |  | トイレに専用の手洗い設備があるか | ○保育室等用とは別に便所専用の手洗設備を設けること。 | ○手洗い設備の下が物入れとなっている場合は鍵をつけるなど、児童が開けられないようにすること。 | ・条例第6条第4項及び第5項（保健衛生）、第15条第1項及び第2項
46 |  | トイレの配置、設備は適切か | ○一人一人の排泄の感覚や発達段階等に応じた対応が行えるよう、保育室等が設置されたフロアごとに、当該フロアで保育を予定している児童の年齢構成や定員に合った設備を整えること。 ○保育室等及び調理室と区画されており、かつ、児童が安全に使用できるものであること。 | ○使用する児童の年齢・定員等によって、便器の数・便器のサイズ・個室が必要かどうか等検討の上設置すること。 ○プライバシー、衛生面確保等の観点から便所スペースは区画すること。（保育室等内に便器を配置し、便器ブースを設ける等の対応は不可。） ○0歳児室内を動線とするレイアウトは安全面・衛生面確保の観点から不可。 | ・条例第6条第1項及び第5項（人権配慮、保健衛生）、第15条第1項及び第2項、第43条第1項第1号 ・要綱第4条第2項第1号
47 | 保育室等の基準設備 | 保育室等用の手洗い設備があるか。 | ○衛生面の配慮から、保育室等用と便所用の手洗い設備は別に設ける必要がある。 ○児童用手洗いで給湯可能なものについては熱傷に十分注意するとともに予め、熱湯が出ないよう設定すること。パイプは児童に触れない仕様にすること。 ○保育室等用の手洗設備は、幼児の生活習慣の指導を行えるよう、保育室等内に設けることが望ましい。保育室等内に設けることが難しい場合には、できる限り保育室等に近接して設けること。 | ○トイレ用の手洗い設備との共用は不可。 ○手洗いの高さについて年齢相応のものを設置すること。 ○手洗い設備の下が物入れとなっている場合は鍵をつけるなど、児童が開けられないようにすること。 | ・条例第6条第4項及び第5項（保健衛生）、第15条第1項及び第2項
48 |  | 汚物流しはあるか | ○衛生面への配慮から原則として汚物流しを設置すること。 ○児童が立ち入る可能性がある場所に汚物流しを設置する場合には、児童が外したりずらしたりすることができない仕様のフタを設けることなどにより、感染防止及び事故防止を図ること。 |  | ・条例第6条第4項及び第5項（保健衛生)、第15条第1項及び第2項
49 |  | 沐浴設備はあるか | ○乳児の保育を行う施設は、衛生面、安全面の配慮から原則として沐浴設備を設置すること。 ○賃貸物件等で水回りの改修ができず、設置が不可能な場合を除き、設置すること。ただし、児童の発達段階に応じて幼児用のシャワーブースとの兼用も可とする。 | ○沐浴設備を設置しない場合は代替方法を備考欄に記入すること。 | ・条例第6条第4項及び第5項（保健衛生)、第15条第1項及び第2項
50 |  | おむつ交換は衛生的に行われる設備となっているか |  | ○おむつ交換台や、おむつ交換場所の近くに大人が手洗いできる場所はあるか。衛生面での配慮。 | ・条例第6条第5項（保健衛生)、第15条第1項及び第2項
51 | 設備全般に関する留意事項 | 各ドアは指詰め防止策が施されているか | ○保育室等の出入口、児童用トイレ、ベビーゲートなど、児童が通常出入りする戸、扉等、必要に応じ指つめ防止を施すこと。 ○児童が出入りする場所については、児童の手が届く高さの範囲は対応すること。 | ○引き戸の場合 （例）両側にストッパーをつける、戸に緩衝材をつける。扉自体がゆっくり閉まるものもある。（勢いよく閉めても、一定の箇所でとまり、そこからはゆっくり閉まる）または、扉等を閉じても指がはさまらないように扉のすみをカットする。 ○開き戸、折れ戸の場合 （例）ジャバラ等で指はさみを防止する。または扉等を閉じても指がはさまらないように、扉のすみをカットする。 ○玄関の出入口について 扉の形態により対応できない場合は、運用の中で、どのように対応するのか確認すること。 ○通常は児童が利用しない、保育室等内の棚の扉、倉庫、非常口等については、助言に留める。 | ・条例第6条第5項（危害防止）
52 | 設備全般に関する留意事項 | 不審者侵入防止策は講じられているか（オートロック等） | ○不審者の侵入を防止するため、保育所の出入口は施錠すること。 ○施設に入る際に、顔等人物を確認できるようにすること。 ○出入口はモニター、オートロックの設置を基本とし、外部からの侵入を防ぐとともに、誤って児童が保育所の外に出ることのないよう安全が確保された設備・構造とすること。 ○フェンスは児童の飛び出し及び不審者の侵入防止に配慮した構造にすること。 | ○敷地内外だけのセキュリティでは、完璧な侵入防止を図るのは実際は困難。原則、建物に直接セキュリティをかけること。 ○出入口の向こう側が敷地外部等であって、出入口の扉が自動ドアの場合、センサーの感知する範囲が広いと、来園者に続いて不審者が入り込む可能性がある。センサーの範囲の調整や、ドアの開閉時間の調整により対応すること。 ○保育所が設置される建物が、他施設・他テナントとの共用である場合の保育所スペースとそれ以外のスペースとの境界部分について ・扉が施錠されている等の不審者侵入防止策はとられているか確認すること。 ・境界部分の向こう側を保育所の避難経路としている場合、非常時にスムーズな対応を図るという観点から、当該境界部分の鍵の管理は誰が行い、非常時にはどのように開錠するのかを確認すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止）
53 |  | 照明器具、鏡、窓ガラス等について、飛散防止シート・フィルム・強化ガラスの使用等の飛散防止策が講じられているか。 | ○地震や遊具等がぶつかることなどによる落下や破損時の被害を最小限に抑えるため、保育室等、児童用トイレ、玄関など、児童が通常立ち入る部分にあるガラス、照明器具（ダウンライトを含む。）等について、落下防止及び飛散防止を行うこと。 ○ガラスは使用場所及び使用目的に適したものを選択するよう配慮すること。 | ○照明の飛散防止対策は、LED（通常ポリカーボネイト製樹脂カバーのため）のほか、飛散防止加工がされている等の対応があれば、形態は自由。飛散防止対策がない場合は、完全にカバーすること。（ルーバーや網タイプは不可） ○強化ガラス、網入りガラスについては飛散防止フィルムの貼付は不要。 ○鏡は割れないもの以外は飛散防止フィルムを貼付すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止） |  |  |  | 【参考】ルーバー（不可）
54 |  | 吊戸棚等は地震等の落下防止策が施されているか | ○吊り戸棚については耐震ラッチ等による落下防止策が講じられていること。 ○棚上のもの等については落下防止策を施すこと。 | ○耐震ラッチ、又はカギなど、飛び出し防止策を施すこと。 ○引き戸の場合はそのままで可。 ○吊戸棚は、設置位置が１８０ｃｍ未満の場合面積除外になるので注意すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止）
55 |  | ガラスへの衝突防止対策は講じられているか | ○ガラスを用いた窓や扉については、柵等を設置することなどにより、衝突の防止を図ること。 ○無色透明なガラスについては、シールやステッカーを貼るなどしてガラスを認識できる工夫を行い、衝突防止を図ること。 |  | ・条例第6条第5項（危害防止）
56 |  | 柱、建具等の衝突時の安全策は施されているか（Ｒ加工、面取り、コーナーガード等） | ○保育室等、児童用トイレ、玄関など、児童が通常立ち入る部分にある柱、建具、棚等に面取りを施すこと。 ○突起物等に対する安全性に配慮すること。 | ○児童がぶつかる危険のある場所全て対応する。必要な範囲は児童の背の高さまで。 ○やすりで角を丸める・コーナーガードをつける等の対応が必要。 ○サッシ等金属製のものは工事完了後の対応が困難なため要注意。 | ・条例第6条第5項（危害防止） |  |  |  | 【参考】 Ｒ加工…曲加工。棒やパイプ状の材料をまげたり、板金の角を丸めたりする こと。
57 |  | コンセントは児童の手の届かない高さ等に設置するか安全対策が講じられているか | ○コンセントについては児童の手の届かない場所や位置への設置や、カバーやシャッター付きのものにすることなどにより、児童の安全性を確保すること。 ○カバー等を取り付けることによる突起等に対する安全性についても配慮すること。 | ○医務室を事務室等と兼用している場合は、事務室等も対応すること。 ○高いところに設置する場合は、150cm以上を推奨。 ○低いところに設置する場合、シャッター付き（コンセントを2箇所同時にささないと、通電しないタイプ）は、そのままで可。それ以外は、カバーを付ける等の対応を図ること。 ○コンセントキャップは、安全対策として万全ではない。（児童が容易に取り外し、キャップ誤飲の可能性もある） | ・条例第6条第5項（危害防止）
58 | 設備全般に関する留意事項 | 出入口・非常口について、児童の飛び出し防止策は施されているか。 調理室、乳児室等への児童の入り込み防止策は施されているか。 | ○出入口はモニター、オートロックの設置を基本とし、外部からの侵入を防ぐとともに、誤って児童が保育所の外に出ることのないよう安全が確保された設備・構造とすること。 ○フェンスは児童の飛び出し及び不審者の侵入防止に配慮した構造にすること。 | ○建物の出入口・非常口、敷地外への出入口は、内側から児童だけで出られる仕様になっていないか確認すること。（鍵や自動ドアの開錠ボタンの高さを児童の手が届かない位置（高さは150cm以上を推奨）に設置する等により対応すること。） ○児童が入り込むと危険な場所（収納、倉庫、パイプスペース、ダクトスペース等を含む）についても鍵を設置する等の対応を図ること。（鍵ではなく、取っ手の高さを児童の手が届かない位置（高さは150cm以上を推奨）にする等、物理的に児童が開けられなければ可。） ○エレベーターについては、児童がドアの開閉操作をしないように安全対策を図ること。 | ・条例第6条第5項（危害防止）
59 |  | 通行人等から保育室等が容易に見えないか |  | ○人権への配慮、防犯等の観点から、ガラス面に目隠し用のフィルムを貼付する等、外部から保育室等が容易に覗けないよう配慮すること | ・条例第6条第1項（人権配慮）、第5項（危害防止）
60 |  | 開き戸を設置する場合の配慮はされているか |  | ○保育室等内に面した扉は引き戸が望ましいが、スペースの都合上開き戸しか設置できない場合は、保育室等側に開かないことが望ましい。（扉の開閉時に、児童への接触の可能性があり危険。）保育室等側に開く場合は、扉に窓を設置して児童がいないか確認できる構造とすること。 | ・条例第6条第5項（危害防止）
61 |  | お湯の温度設定 |  | ○児童が使用する給湯設備について、熱湯が出ないよう管理できているか。（沐浴、手洗い等） | ・条例第6条第5項（危害防止）
62 |  | その他（危険防止） |  | ○棚・ロッカー等の備品について転倒防止策が施されているか。 ○保育室等の児童が立ち入る場所に、落下したり、転倒すると危険なものが設置されていないか。 ○壁等に擦過傷の原因となるざらつきがないか。 ○排水管がむき出しの場合、危険はないか（熱傷、けが等） | ・条例第6条第5項（危害防止）
63 |  | その他（個人情報保護） |  | ○児童票、その他記録等の個人情報について、適切に保管するための書庫、棚等は設置されているか。 | ・個人情報保護法 ・条例第21条
64 | 周辺環境 | 近隣住民に説明しているか |  | ○事前協議の段階では、説明予定であることが確認できれば可だが、計画承認申請前には説明が完了していることが原則。 ※説明は、保育所を開設することについての説明を指す。（工事実施の案内・お知らせではない。） | ・条例第6条第2項(地域社会との交流及び連携)
65 |  | 駐輪場、バギー置場は確保しているか |  | ○保護者の駐輪場、バギー置き場、駐車場はどのように対応するか確認すること。（近隣住民、他テナントとのトラブル防止の観点で検討があるか。） | ・条例第6条第2項(地域社会との交流及び連携)
＜屋上を認可上の屋外遊戯場とする場合＞ 安全性を確保するため、児童の転落防止や遊具の落下防止等に万全を期すほか、国通知第２の１（４）及び同５の基準を満たす必要がある。
66 | 屋上等 | バルコニー、テラスを認可上の屋外遊戯場とする場合も屋上と同じ扱いとなる。該当の場合に、№67～71を確認しているか。 |  |  | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第6号
67 |  | ２方向避難経路は確保されているか |  | ○避難時のみ出して使用する避難はしご、救助袋、避難用シューターを避難設備とすることは不可。（国通知第2の2(2)(カ) 屋外傾斜路に準ずる設備とは、非常用滑り台をいうものであることとされており、また、昭和53年3月13日付消防庁告示第一号「避難器具の基準」で、すべり台の定義を、「勾配のある直線状又はらせん状の固定された滑り面を滑り降りるものをいう。」としているため。避難はしご、救助袋については別に定義あり） | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第２号及び第6号
68 |  | 耐火建築物であるか |  | ○建築確認申請書の第4面により耐火建築物であることを確認すること。 | ・条例第6条第5項（危害防止） ・要綱第4条第2項第6号
69 |  | 保育所保育指針に示された保育内容の効果的な実施ができる環境か |  | ○コンクリートのままは不適。（児童が怪我する恐れがある、暑さ対策等の観点から） | ・保育所保育指針（平成29年厚生労働省告示第117号） ・条例第47条 ・要綱第4条第2項第6号
70 |  | トイレ・水飲み場等が設置されているか |  | ○屋上、バルコニー、テラスと同じ階にトイレ・水飲み場があれば可。 | ・条例第6条第4項及び第5項（保健衛生）、第43条第２項 ・要綱第4条第2項第6号
71 |  | 防災上の観点を留意した建物構造・設備等になっているか | 国通知第２の５(3) （ア）当該建物が耐火建築物の場合に限り、かつ、職員、消防機関等による救出に際して支障のない程度の階数の屋上であること。 （イ）屋上から地上又は、避難階に直通する避難用階段が設けられていること。 （ウ）屋上への出入口の扉は、特定防火設備に該当する防火戸であること。 （エ）油その他引火性の強いものを置かないこと。 （オ）屋上の周囲には金網を設けるものとし、その構造は上部を内側にわん曲させる等乳幼児の転落防止に適したものとすること。 （カ）警報設備は屋上にも通ずるものとし、屋上から非常を知らせる設備についても配慮すること。 （キ）消防機関との連絡を密にし、防災計画等について指導をうけること。 | ○国通知第2の5（3）を満たすことが必要。 （ウ）について、扉に限らず、開口部（※）は特定防火設備に該当する防火戸であること。 （※）屋上、バルコニー、テラスに通じる部分や面する部分の、扉・掃出し窓・腰高窓等、全てを指す。 | ・条例第6条第5項（危害防止）、第43条 ・要綱第4条第2項第6号
建物・設備関係チェックリスト ≪参考≫全体版